Modes de fonctionnement d’un SaS

# Rappels :
 Quelque soit le mode :
 Règle de « != » : Si x = 1 alors y = 0
   Si x = 0 alors y = 1

 Ouvert	!=	Fermé
 Verrouillé	!=	Déverrouillé
 Allumé	!=	Éteint
 Plein	!=	Vide
 Passez	!=	Patientez

 Entre << >> : correspond à un voyant.

 DI = Déverrouillage incendie

 On assume que les portes se verrouillent toute seules après fermeture sauf indiqué autrement

 On assume que les organigrammes continuent sur une suite de programme

# Organigrammes de fonctionnement :
## Quelque soit le mode :

P1→Ouvert == 1
P2→Ouvert = 0 &&
P2→Verrouillée = 1

Vrai

Faux
DI == 1

Faux
P1→Ouvert = 1 &&
P2→Ouvert = 1

Vrai
P1→Passez = 1 &&
P2→Passez = 1

SaS→Plein == 1 &&
(BP1Ext == 1 || BP2Int == 1)

Faux
P1→Ouvert = 0 &&
P2→Ouvert = 0

Vrai

////////////////////////////MEMORISATION DES APPELS A INTEGREE ICI////////////////////
## Mode agence fermée (en sortie) :

Si BP1Int == 1

Faux
P1→Ouvert = 1

Vrai
Si BP2Int == 1

Faux
P2→Ouvert = 1

Vrai
BP2Ext == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer

P2→Ouvert = 0
P2→Ouvert = 1

Faux
Vrai

 Règles pour ce mode :

 Interdiction de rentrer dans l’agence en appuyant sur BP1Ext

 PupInt : Pupitre Intérieur (Contrôlé par l’accueil)

 <<agence fermée>> : Allumé = 1

 Option : Ce mode peut être activé automatiquement à l’aide
   d’une horloge externe.

## Mode contrôle de porte P1 et P2 (en entrée) :

 Règles pour ce mode :

 Sortie de l’agence libre en appuyant sur BP2Int et BP1Int

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

BP1Ext == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P1→Ouvert = 0
P1→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

BP2Ext == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P2→Ouvert = 0
P2→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

<<passez>> = 1

## Mode contrôle de porte P1 et P2 (en sortie) :

 Règles pour ce mode :

 Entrée dans l’agence libre en appuyant sur BP1Ext et BP2Ext

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

BP2Int == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P2→Ouvert = 0
P2→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

BP1Int == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P1→Ouvert = 0
P1→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

<<passez>> = 1

## Mode contrôle de porte P1 et P2 (en entrée et en sortie) :

 Règles pour ce mode :

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

BP1Ext == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P1→Ouvert = 0
P1→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

BP2Ext == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P2→Ouvert = 0
P2→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

<<passez>> = 1

BP2Int == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P2→Ouvert = 0
P2→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

BP1Int == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P1→Ouvert = 0
P1→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

<<passez>> = 1

## Mode contrôle de porte P1 uniquement (en entrée) :

 Règles pour ce mode :

 Sortie de l’agence libre en appuyant sur BP2Int et BP1Int

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

BP1Ext == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P1→Ouvert = 0
P1→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

BP2Ext == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

## Mode contrôle de porte P2 uniquement (en entrée) :

 Règles pour ce mode :

 Sortie de l’agence libre en appuyant sur BP2Int et BP1Int

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

BP2Ext == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P1→Ouvert = 0
P1→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

BP1Ext == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

## Mode contrôle de porte P1 uniquement (en sortie) :

 Règles pour ce mode :

 Sortie de l’agence libre en appuyant sur BP2Int et BP1Int

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

BP1Ext == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Ext == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Int == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP1Int == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P1→Ouvert = 0
P1→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

## Mode contrôle de porte P2 uniquement (en sortie) :

 Règles pour ce mode :

 Sortie de l’agence libre en appuyant sur BP2Int et BP1Int

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

BP1Ext == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Ext == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP1Int == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Int == 1

Faux
PupInt→Buzzer = 1

Vrai

Demande d’autorisation
d’entrer dans SaS
P2→Ouvert = 0
P2→Ouvert = 1

Faux
Vrai
<<patientez>> = 1

<<passez>> = 1

## Mode libre :

 Règles pour ce mode :

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

 Plusieurs portes ne peuvent pas être ouvertes en même temps

BP1Ext == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Ext == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP1Int == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Int == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

## Mode libre sans effet SaS :

 Règles pour ce mode :

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

 Plusieurs portes peuvent être ouvertes en même temps

BP1Ext == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Ext == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP1Int == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Int == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

## Mode blocage :

 Règles pour ce mode :

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

 Personne ne peut renter ou sortir dans le SAS, tout est bloqué

 Le pupitre n’est pas fonctionnel

BP1Ext == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 0

BP2Ext == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 0

BP1Int == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 0

BP2Int == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 0

## Mode déverrouillé :

 Règles pour ce mode :

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

 Toutes les portes sont ouvertes
 Règles pour ce mode :

 Si <<patientez>> s’allume, on éteint <<passez>> et vice-versa

P1→Ouvert = 1
P2→Ouvert = 1

## Mode automatique :

BP1Ext == 1

Faux
Vrai
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1
P1→Ouvert = 1
<<passez>> = 1

BP2Int == 1

Faux
Vrai
P2→Ouvert = 1
<<passez>> = 1